压缩空气净化验证方案
	验证名称
	验证编号

	压缩空气净化验证方案
	SMP-VT-013-00


* * * *制药厂

目    录
1.验证方案的起草与审批

1.1验证方案的起草

1.2验证方案的审批

2.验证小组成员名单

3.概述

4.文件

5.验证目的

6.验证内容

6.1取样点的确定

6.2压缩空气净化后的标准

6.3测定方法与记录

7.验证时间进度表

8.再验证

9.最终评价及验证报告

1验证方案的起草与审批

1.1验证方案的起草

	验证名称
	验证编号

	压缩空气净化验证
	SMP-VT-013-00

	起 草 人
	部    门
	日   期

	
	
	


1.2验证方案的审批

	审 核 人
	部   门
	日   期

	
	
	

	
	
	

	批 准 人
	部   门
	日  期

	
	
	


2．验证小组成员名单

	姓名
	部门
	职责

	***
	工程部
	组长、负责组织协调工作，起草验证方案，写验证报告

	***
	检验室
	组织检验室人员测试、检查

	***
	质管部
	负责对验证过程监督检查


3.概述

      口服固体制剂一车间使用的压缩空气系统由空气压缩机、高效净化器、缓冲罐和微孔过滤器组成。使压缩空气进入车间前经过净化处理。压缩空气用于制粒、薄膜包衣和塑瓶包装等工序。

4.相关文件

   空气压缩机操作规程

高效净化器合格证

微孔过滤器合格证

悬浮粒子测试操作规程

沉降菌测试操作规程

5.验证的目的

通过对压缩空气净化的验证，保障进入洁净区空气得到有效净化，防止进入洁净室（区）的压缩空气对药品造成污染。

6.验证内容

6.1取样点的确定   

    片剂胶囊车间的压缩空气使用点—制粒、薄膜包衣、塑瓶包装各设一个取样点。    

6.2压缩空气净化可接受标准

	验证项目
	标     准

	物理外观
	无油污、粗粒

	悬浮粒子数
	≥0.5um尘粒   ≤29715个/2.83L

	沉降菌
	沉降菌/皿    ≤15


6.3测试方法与记录

6.3.1物理外观的测试：取洁白涤纶布套在取样口，缓慢放出压缩空气，1分钟后取出，检验过滤面上有无污迹。每个点检查一次，作记录。

	取样地点
	检 测 结 果

	制粒工序
	

	包衣工序
	

	塑瓶包装工序
	


6.3.2悬浮粒子测试：将已洁净的塑料袋（容积20-30L）

   连接压缩空气，先让压缩空气充满塑料袋后，向袋挤压，排除袋中空气，再充满压缩空气，用手握住袋口。将BCJ-1尘埃粒子计量器的探头从袋口伸入袋中取样，每个点取样3次。

悬浮粒子测试记录

	取样地点
	≤0.5um悬浮粒子数/2.83L
	平均粒子

数/2.83L

	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	制粒工序
	
	
	
	

	薄膜包衣工序
	
	
	
	

	塑瓶包装工序
	
	
	
	


6.3.3沉降菌测试：将洁净的塑料袋（容积100-150L）

    连接压缩空气，先让压缩空气充满整个塑料袋，然后向袋挤压，排除袋中空气，再充满压缩空气，放入2个已消毒的φ90mm培养皿，打开皿盖，扎紧袋口，半小时后将培养皿盖盖上，倒置待检，每个取样点测定一次。

沉降菌测定记录

	取样地点
	沉降菌数/皿
	平均数

沉降菌数/皿

	
	皿一
	皿二
	

	制粒工序
	
	
	

	薄膜包衣工序
	
	
	

	塑瓶包装工序
	
	
	


7.验证时间进度表

	验证工作内容
	起始时间
	完成时间

	净化压缩空气物理外观检查
	10月20日
	10月20日

	沉降菌测定
	10月20日
	10月22日

	悬浮粒子数测定
	10月20日
	10月20日

	编写验证报告
	10月23日
	10月23日


8.再验证

8.1设备大检修后须验证。

8.2清洗或更换过滤器后须验证。

9.最终评价及验证报告

清洗验证报告

	验　证 名 称
	生测用净化工作台清洗验证

	起 草 人
	部   门
	日   期

	
	
	

	审 核 人
	部   门
	日   期

	
	
	

	
	
	

	批 准 人
	部   门
	日  期

	
	
	


* * * *制药厂

1．概述

生测用净化工作台清洗验证是按既定的方案，在三次检验工作完毕，按净化工作台清洁标准操作规程清洗消毒后进行。现将验证工作情况作以下报告。
2．验证结果

	项目
	接受标准
	验证结果

	
	
	第一次
	第二次
	第三次

	物理外观检查
	无残留物及残留气味
	合格
	合格
	合格

	消

毒

灭

菌

效

果
	细菌挑战性试验
	没有细菌生长
	没有细菌生长
	没有细菌生长
	没有细菌生长

	
	表面污染擦拭试验
	没有细菌生长
	没有细菌生长
	没有细菌生长
	没有细菌生长


　　　说明：（1）物理外观检查是在工作台清洗后用眼看、鼻嗅检查是否有残留物的痕迹及残留气味。

　　　　　（2）消毒灭菌效果检验的方法和结果详见检验报告单。

　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　　　日期：

3．验证结论及最终评价

　　　通过对净化工作台清洗后的物理外观检查及消毒灭菌效果试验，外观检查合格，消毒灭菌效果达到要求，证明净化工作台按现行的清洁标准操作规程（SOP-CS-045-00）清洗彻底，不会产生微生物污染。

　
　　　　　　　　　         　　总结人：　　　　　　日期：

