上海丽唐环保科技有限公司


普罗名特计量泵选型及常见问题
♦恰当地选择计量泵都需要哪些信息?

  1. 被计量液体的流量。

  2. 被计量液体的主要特性，例如化学腐蚀性、黏度和比重等。

  3. 系统的背压。

  4. 合适的吸升高度。

  5. 需要的其他选项，如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。

♦电磁驱动计量泵有哪些主要优势?

  电磁驱动计量泵只有一个运动部件—电枢轴。通常来讲，运动部件越少则计量泵工作越可靠。计量泵非常适合于低流量、低压力工作场合，并且在供电电压波动时有良好的补偿作用。

♦如何将计量泵连接到水表上？
  1. 将通用控制电缆插头插到计量泵的前端插槽。 

  2. 2-芯控制电缆：将棕色线和白色导线连接到水表的端子上。 

  2. 5-芯控制电缆：连接白色导线到其中的一个端子上，棕色黑色导线系在一起连接到另一端。注意：如果使用远程暂停功能，棕色导线和黑色导线应通过中间继电器或开关连接。

♦如何更换计量泵的隔膜？
  1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 

  2. 在泵头松动之后，取下泵头之前，调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力，保持其连接稳固，这样就可以旋下隔膜。

  3. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力，可以旋下隔膜。 

  4. 一旦隔膜被取下，检查计量泵的安全隔膜，确保其是完好的，没有任何损坏。安装新的隔膜，顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板，使漏液排出孔位于泵的最底端。 

  5. 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后，安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐，液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。 

  6. 旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。 

  7. 当液力端连同背板位置调好之后，4个螺栓以对角方式拧紧，直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀♦恰当地选择计量泵都需要哪些信息?

  1. 被计量液体的流量。

  2. 被计量液体的主要特性，例如化学腐蚀性、黏度和比重等。

  3. 系统的背压。

  4. 合适的吸升高度。

  5. 需要的其他选项，如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。

♦电磁驱动计量泵有哪些主要优势?

  电磁驱动计量泵只有一个运动部件—电枢轴。通常来讲，运动部件越少则计量泵工作越可靠。计量泵非常适合于低流量、低压力工作场合，并且在供电电压波动时有良好的补偿作用。

♦如何将计量泵连接到水表上？
  1. 将通用控制电缆插头插到计量泵的前端插槽。 

  2. 2-芯控制电缆：将棕色线和白色导线连接到水表的端子上。 

  2. 5-芯控制电缆：连接白色导线到其中的一个端子上，棕色黑色导线系在一起连接到另一端。注意：如果使用远程暂停功能，棕色导线和黑色导线应通过中间继电器或开关连接。

♦如何更换计量泵的隔膜？
  1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 

  2. 在泵头松动之后，取下泵头之前，调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力，保持其连接稳固，这样就可以旋下隔膜。

  3. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力，可以旋下隔膜。 

  4. 一旦隔膜被取下，检查计量泵的安全隔膜，确保其是完好的，没有任何损坏。安装新的隔膜，顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板，使漏液排出孔位于泵的最底端。 

  5. 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后，安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐，液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。 

  6. 旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。 

  7. 当液力端连同背板位置调好之后，4个螺栓以对角方式拧紧，直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀。

上海市闵行区中谊路1215号富莎商务大厦4F-A13                        www.re-tone.com.cn


