产品说明书下载：
产品特点
一次电流5A～5000A，二次电流5A，规格齐全，全面覆盖0.2级、0.5级及1级三个准确度等级；
所用铁芯经过高真空热处理，性能优良，精度稳定；
外壳采用高抗冲阻燃ABS材料制成，具有良好的安全性能，造型美观；
安装方便，可采用弯片固定，压盘固定；
性能符合GB1208-1997《电流互感器》技术标准。

性能指标
■　准确度：1%、0.5%、0.2%
■　一次电流：5A～5000A
■　二次电流：5A
■　隔离耐压：AC 3.0kV/1min
■　环境温度：－30℃～70℃
■　海拔高度：≤3000m ■　相对湿度：10%～95%
■　结构：穿孔式（圆、方孔）
■　外壳材料：阻燃塑料(白色)
■　隔离：一次对二次对外壳


注意事项
互感器使用于额定电压不超过0.66kV的交流电路，长期工作电流不超过1.2倍额定值；
产品为减极性，一次接线标志P1、P2，相应二次接线标志S1、S2；
测量仪表接于S1、S2端子上，所接仪表的总阻抗（包括接线）不应超过互感器的额定负荷；
互感器在运行中严禁二次开路。

外形尺寸图（单位：mm）

型号：DTL71-30I-250/5/中国
一次电流：75A～300A
准确度：75A～120A……1%
150A～300A……0.5%

